# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 17 июня 2013 г.                                                                    № 280-А

Об утверждении схемы теплоснабжения Волоконовского района до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», по результатам публичных слушаний от 11 июня 2013 года, п о с т а н о в л я ю :

1.     Утвердить схему теплоснабжения  Волоконовского района до 2027 года (прилагается).

2.    	Разместить схему теплоснабжения Волоконовского района до 2027 года на официальном сайте администрации Волоконовского района  www.voladm.ru.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ А.А. Коденко.

Глава администрации района                                                      С. Бикетов

Утверждена

постановлением

главы администрации  района

от 17 июня 2013 г.

№ 280-А

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Волоконовского района до 2027 года

Волоконовский район 2013 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Введение ……………………………………………………………………………………………………………. | 7 |
| Общая часть……………………………………………………………………………………………………….. | 9 |
| 1.1. Характеристика системы теплоснабжения Волоконовского района……………………………………….. | 9 |
| 1.2. Система теплоснабжения от каждой котельной и каждого источника тепловой энергии Волоконовского района……………………………………………………………………………………………. | 13 |
| 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городских и сельских поселений…………………………………... | 17 |
| 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода……………………………………………………………………………………………… | 17 |
| 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода……………….. | 18 |
| 3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей………………………………………………………………………………... | 20 |
| 3.1. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе……………………………………………………………………….. | 20 |
| 3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………………………. | 27 |
| 3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода……………………………………………………………………………………………… | 27 |
| 4. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………………………………………….. | 36 |
| 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей………………………………. | 36 |
| 4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………………………………………….. | 40 |
| 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. …………………………………………………………………………………. | 42 |
| 5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях городских и сельских поселений, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения…………………………………………………………………………………….. | 42 |
| 5.2. Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия…………….. | 47 |
| 5.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………. | 47 |
| 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно………………………… | 48 |
| 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода………………………………. | 51 |
| 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода…………………………………………………………….. | 52 |
| 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода……………………………………………….. | 52 |
| 5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода…………………………… | 52 |
| 5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей………………………………………………………………………….. | 55 |
| 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей……………………………... | 56 |
| 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов)……………………………….. | 56 |
| 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку………………………………………………………………….. | 56 |
| 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения………………………………… | 56 |
| 7. Перспективные топливные балансы………………………………………………………………………... | 56 |
| 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода. …………………………………………………………………………………………….. | 56 |
| 7.2. Расчётные запасы резервного топлива………………………………………………………………………... | 56 |
| 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………………………………………………………………………….. | 60 |
| 8.1. Предложения но величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода………………………………………………..……………………………………………………………… | 60 |
| 9. Решение по определению единой теплоснабжающей организации……………………………………… | 62 |
| 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………… | 65 |
| 11. Выявления бесхозяйных тепловых сеней и определение организации уполномоченной на их эксплуатацию………………………………………………………………………………………………………. | 66 |
| Заключение………………………………………………………………………………………………………….. | 66 |

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов и районов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития района, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой  генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской и районной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства района принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации теплоснабжения Волоконовского района до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов»), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а та же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией ОАО «Белгородская теплосетевая компания».

- Общая часть

1.1. Характеристика системы теплоснабжения Волоконовского района

В Волоконовском районе теплоснабжение осуществляется, централизовано от 17  котельных, а также децентрализовано от индивидуальных котельных малой мощности. Организацией, предоставляющей услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории района, является ПП «Восточные тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания». Услуги теплоснабжения предоставляются в 8 населенных пунктах:  п. Волоконовка, п. Пятницкое, с. Волчья-Александровка, с. Покровка, с. Репьевка, с. Староивановка, с. Тишанка, с. Ютановка. Услуги горячего водоснабжения оказываются бюджетным потребителям в отопительный период в 5 населенных пунктах: п. Волоконовка, п. Пятницкое, с. Староивановка, с. Тишанка, с. Ютановка. Услуги централизованного горячего водоснабжения населению не оказываются. Все котельные являются сезонными, то есть работают только в отопительный период. Из 17 котельных, 16 принадлежат на праве собственности ОАО «БТСК» и одна котельная находится в муниципальной собственности Волоконовского района, и обслуживается по договору технического обслуживания ОАО «БТСК». 11 котельных диспетчеризированы. На всех котельных в качестве топлива применяется природный газ.

Действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы. Поставка тепловой энергии осуществляется на основании заключенного энергоснабжающей организацией (ОАО «БТСК») публичного договора энергоснабжения с юридическим или физическим лицом (потребителем) при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

Предметом публичного договора является обязанность энергоснабжающей организации подавать потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию, а потребителя принимать и оплачивать принятую тепловую энергию в определенном договором порядке, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

Публичный договор включает в себя следующие требования:

- обязанности и права энергоснабжающей организации при поставке тепловой энергии;

- обязанности и права потребителя при потреблении тепловой энергии;

- порядок учета тепловой энергии и теплоносителя;

- применение тарифов на тепловую энергию, утвержденных Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области;

- порядок расчетов, ответственность сторон, срок действия договора;

- приложения к договору, определяющие  плановые объемы отпуска тепловой энергии, список объектов потребителя;

- акты разграничения балансовой принадлежности теплосетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Порядок расчетов по договору определяется в зависимости от принадлежности к группе потребителей.

Для населения плата за потребленную тепловую энергию вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем (п.1 ст. 155 Жилищного кодекса  РФ, п.35 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307).

Для  потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней: оплата потребляемой тепловой энергии производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Для промышленной и прочей группы потребителей оплата потребленной тепловой энергии производится  в следующие сроки:

- до 18 числа расчетного месяца, в размере 35% плановой общей стоимости тепловой энергии потребляемой в расчетном месяце;

- до последнего числа расчетного месяца, в размере 50% плановой общей стоимости тепловой энергии потребляемой в расчетном месяце;

- окончательный расчет  в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты на территории Волоконовского района представлена на рис.1

Рис.1.

Рис. 2. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты в п. Волоконовка

1.2. Система теплоснабжения от каждой котельной и каждого источника тепловой энергии

Волоконовского района

Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчетных потерь тепла в системах теплоснабжения Волоконовского района от всех источников теплоты представлено на рис.3.

Рис.3. Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчетных потерь тепла через изоляцию трубопроводов и с утечками сетевой воды в системах теплоснабжения Волоконовского района от источников теплоты

Продолжение п.1.2

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения Волоконовского района представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № пп | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м.кв |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные, находящиеся в собственности ОАО «Белгородская теплосетевая компания» |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 2201 | 727.6 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 563 | 215.7 |
| 3 | Котельная «ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 2044 | 583.5 |
| 4 | Котельная «СОШ № 1» п. Волоконовка | 84 | 22.2 |
| 5 | Котельная «СОШ № 2» п. Волоконовка | 213 | 71.1 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1340 | 258.8 |
| 7 | Котельная «ул. Дзержинского, д. 16» п. Волоконовка | 76 | 12.8 |
| 8 | Котельная «СПТУ» с. Ютановка | 1322 | 93.3 |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | 800 | 221.9 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 1139 | 79.2 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое» | 237 | 44.9 |
| 12 | Котельная «Комарова, д. 2» п. Пятницкое | 794 | 258.1 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 66 | 23.4 |
| 14 | Котельная «СШ» с. Тишанка | 118 | 11 |
| 15 | Котельная «ДК» с. Тишанка | 66 | 7.8 |
| 16 | Котельная с. Староивановка | 111 | 9 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 165 | 12 |
|  | Итого | 11339 | 167707,60 |

Продолжение п.1.2

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения Волоконовского района представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| №п/п | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения | Отопление и вентиляция | Средненедель- ная нагрузка ГВС по приборам учета Гкал/час | Максималь- но-часовая нагрузка ГВС Гкал/час | Средне-часовая нагрузка ГВС Гкал/час | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружнего воздуха (-23) | Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружнего воздуха (-23) | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 3.855 |  |  |  | 0.4446 | 0.0494 | 4.349 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 1.173 | 0.136 | 0.233 | 0.117 | 0.0792 | 0.0088 | 1.378 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д. 81» п. Волоконовка | 1.731 |  |  |  | 0.3609 | 0.0401 | 2.132 |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | 0.363 |  |  |  | 0.0207 | 0.0023 | 0.386 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 0.411 | 0.031 | 0.053 | 0.027 | 0.0486 | 0.0054 | 0.491 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1.007 |  |  |  | 0.1521 | 0.0169 | 1.176 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.163 |  |  |  | 0.0108 | 0.0012 | 0.175 |
| 8 | Котельная «СПТУ» с.Ютановка | 0-833 | 0.018 | 0.030 | 0.015 | 0.0828 | 0.0092 | 0.940 |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | 0.285 |  |  |  | 0.1062 | 0.0118 | 0.403 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 0.569 |  |  |  | 0.0504 | 0.0056 | 0.625 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 0.191 |  |  |  | 0.0351 | 0.0039 | 0.230 |
| 12 | Котельная «Комарова, д. 2» п. Пятницкое | 0.886 |  |  |  | 0.099 | 0.011 | 0.996 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 0.201 |  |  |  | 0.0234 | 0.0026 | 0.227 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 0.253 | 0.013 | 0.023 | 0.011 | 0.0162 | 0.0018 | 0.282 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 0.135 |  |  |  | 0.0081 | 0.0009 | 0.144 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 0.209 | 0.029 | 0.050 | 0.025 | 0.0117 | 0.0013 | 0.247 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,132 |  |  |  | 0,0082 | 0,0009 | 0,141 |
|  | ИТОГО | 12.397 | 0.227 | 0.389 | 0.194 | 1.558 | 0.1731 | 14.323 |

Продолжение п.1.2

Структура нагрузок системы теплоснабжения Волоконовского района ОАО «Белгородская теплосетевая компания» представлена в таблице 1.3

Таблица 1.3

| № п/п | Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/час |  | Вентиляция, Гкал/час | гвс средненедель-ная (закрытая схема), Гкал/час | Максимально-часовая нагрузка ГВС Гкал/час | Средне-часовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/час | Итого, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 3.573 | - | 0.282 |  |  |  | 3.855 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 1.173 | - |  | 0.136 | 0.233 | 0.117 | 1.290 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 1.731 | - |  |  |  |  | 1,731 |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | 0.363 | - |  |  |  |  | 0.363 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» . Волоконовка | 0.411 | - |  | 0.031 | 0.053 | 0.027 | 0.437 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1.007 | - |  |  |  |  | 1.007 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.163 | - |  |  |  |  | 0.163 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 0.833 | - |  | 0.018 | 0.030 | 0.015 | 0.848 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | 0.285 | - |  |  |  |  | 0.285 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 0.524 | - | 0.045 |  |  |  | 0.569 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 0.191 | - |  |  |  |  | 0.191 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 0.886 | - |  |  |  |  | 0.886 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 0.201 | - |  |  |  |  | 0.201 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 0.253 | - |  | 0.013 | 0.023 | 0.011 | 0.264 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 0.135 | - |  |  |  |  | 0.135 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 0.162 | - | 0.048 | 0.029 | 0.050 | 0.025 | 0.234 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,132 |  |  |  |  |  | 0,132 |
|  | ИТОГО: | 12,023 |  | 0.375 | 0.227 | 0.389 | 0.194 | 12,591 |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городских и сельских поселений.

  - . Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.1

| № пп | Наименование | Един.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | Тыс. м2 общей площади | 86,87 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 1898 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен | Тыс. м2 общей площади |  |
|  | в том числе |  |  |
|  | - каменные (кирпичные, панельные и т.д.) | <-> | 86,87 |
|  | - деревянные | <-> |  |
|  | - из прочих материалов | <-> |  |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу | Тыс. кв.м. общей площади |  |
|  | в том числе с износом |  |  |
|  | - от 0% до 30% | <-> | 57,13 |
|  | - от 30% до 60% | <-> | 28,21 |
|  | - от 60% и выше | <-> | 1,53 |
| 5 | Характеристика жилого фонда | % |  |
|  | в том числе |  |  |
|  | - 1 этажный | % | 11 |
|  | - 2-3 этажный | % | 77 |
|  | - 4 этажный | % | 3 |
|  | - 5 этажный | % | 3 |
|  | и более этажей | % |  |
| 6 | Обеспеченность многоквартирного жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |
|  | - водопроводом | <-> | 85 |
|  | - канализацией | <-> | 85 |
|  | - газом | <-> | 96 |
|  | - теплоснабжением | <-> | 100 |
|  | - горячим водоснабжением | <-> | 0 |

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. (Существующие нагрузки 2012 г.)

Существующие нагрузки 2012 г. Волоконовского района ОАО «Белгородская теплосетевая компания»  представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2

| № п/п | Источник теплоснабжения | Нагрузка отопление и вентиляции на 2012 г., Гкал/час | Средне-часовая нагрузка ГВС на 2012г., Г кал/час | Всего подключенная нагрузка на 2012г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 3.855 |  | 3.855 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 1.173 | 0.117 | 1.290 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 1.731 |  | 1.731 |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | 0.363 |  | 0.363 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 0.411 | 0.027 | 0.438 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1.007 |  | 1.007 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.163 |  | 0.163 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 0.833 | 0.015 | 0.848 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | 0.285 |  | 0.285 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 0.569 |  | 0.569 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 0.191 |  | 0.191 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 0.886 |  | 0.886 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 0.201 |  | 0.201 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 0.253 | 0.011 | 0.264 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 0.135 |  | 0.135 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 0.209 | 0.025 | 0.234 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,132 |  | 0,132 |
|  | ИТОГО | 12,397 | 0,195 | 12,592 |

Планируемые увеличения нагрузки ОАО «Белгородская теплосетевая компания» на период 2012-2015 г.г. на котельных Волоконовского района представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| № п/п | Год ввода нагрузки | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник теплоснабжения | Подключае-мая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подклюю-чаемая нагрузка ГВС макс, Гкал/час | Подключае-мая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подклюю-чаемая нагрузка ГВС макс, Гкал/час | Подключае-мая нагрузка отопления и вентиляции, Г кал/час | Подклюю-чаемая нагрузка ГВС макс, Гкал/час | Подключае-мая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подклюю-чаемая нагрузка ГВС макс, Гкал/час |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | - | - | 0.12 | - | - | - | - |  |
| 10 | Котельная с. Покровка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная с. Репьевка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная с.Староивановка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предполагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Волоконовского района приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты, км2 | Установ-ленная мощность теплоис-точника, Гкал/час | Среднее число абонен-тов* | Стои-мость тепло-вых сетей, млн. руб. | Матери-альная характе-ристика систем теплоснаб-жения м.кв. | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч. | Для перекач-ки теплоно-сителя. руб/кватч | Расчетный перепад температур, С. | Себесто-имость выработ-ки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 0.18 | 6.88 | 23 | 1.423 | 727.6 | 1755 | 3.28 | 25 | 948.78 |
|  | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 0.06 | 6.1 | 1 | 1.017 | 215.7 | 2185 | 3.28 | 25 | 1388.5 |
|  | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 0.172 | 3 | 24 | 1.473 | 583.5 | 1925 | 3.28 | 25 | 1154.33 |
|  | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | 0.021 | 1.2 | 2 | 0.23 | 22.2 | 2078 | 3.28 | 25 | 1592.45 |
|  | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 0.02 | 26 | 2 | 0.2 | 71.1 | 1511 | 3.28 | 25 | 2085.7 |
|  | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 0.158 | 1.5 | 10 | 1.01 | 258.8 | 2440 | 3.28 | 25 | 1235.98 |
|  | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.08 | 0.26 | 1 | 0.274 | 12.8 | 2109 | 3.28 | 25 | 1959.42 |
|  | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 0.218 | 5.16 | 4 | 1.304 | 93.3 | 1905 | 3.28 | 25 | 1252.93 |
|  | Котельная с. В. Александровка | 0.118 | 1.08 | 2 | 1.758 | 221.9 | 1935 | 3.28 | 25 | 2333.98 |
|  | Котельная с. Покровка | 0.207 | 2.4 | 7 | 1.431 | 79.2 | 1947 | 3.28 | 25 | 1611.65 |
|  | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 0.015 | 1.9 | 7 | 0.463 | 44.9 | 2609 | 3.28 | 25 | 2498.19 |
|  | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 0.225 | 1.2 | 4 | 1.462 | 258.1 | 2181 | 3.28 | 25 | 870.75 |
|  | Котельная с. Репьевка | 0.03 | 0.52 | 1 | 0.486 | 234 | 1855 | 3.28 | 25 | 2604.55 |
|  | Котельная СШ с. Тишанка | 0.01 | 0.4 | 1 | 0.13 | 11 | 1979 | 3.28 | 25 | 1663.69 |
|  | Котельная ДК с. Тишанка | 0.01 | 0.19 | 1 | 0.101 | 7.8 | 1826 | 3.28 | 25 | 1603.6 |
|  | Котельная с.Староиванов-ка | 0.01 | 0.34 | 1 | 0.123 | 9 | 1308 | 3.28 | 25 | 1374.24 |
|  | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,01 | 0,21 | 2 | 0,101 | 12 | 1830 | 3,28 | 25 | 1604 |

Продолжение п .3.1.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Волоконовского района приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоплотность района, Гкал/ч на км2 | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал.км. | Предельный радиус действия тепловых сетей, Р пред, км. | Оптимальный радиус теплоснабжения Р опт, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 38.22 | - | 470.35 | 0.75 | 0.38 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 101.67 | - | 120.31 | 0.32 | 0.162 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 17.44 | - | 436.8 | 0.27 | 0.136 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | 57.14 | - | 17.95 | 0.14 | 0.1 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 130.00 | - | 45.52 | 0.16 | 0.08 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 9.49 | - | 286.36 | 0.327 | 0.175 |
| 7 | Котельная «ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 3.25 | - | 16.24 | 0.076 | 0.076 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 23.67 | - | 282.51 | 0.337 | 0.156 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | 9.15 | - | 170.96 | 0.578 | 0.285 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 11.59 | - | 243.4 | 0.817 | 0.412 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 126.67 | - | 50.65 | 0.1 | 0.063 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 5.33 | - | 169.68 | 0.52 | 0.432 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 17.33 | - | 14.1 | 0.05 | 0.05 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 40.00 | - | 25.22 | 0.05 | 0.05 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 19.00 | - | 14.1 | 0.06 | 0.06 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 34.00 | - | 23.72 | 0.04 | 0.04 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 20 |  | 15 | 0,06 | 0,06 |

Схема радиусов эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоты п. Волоконовка представлена на рис.4.

Рис.4.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлена на рис. 5.

Рис. 5.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами на 27 многоквартирных домах применено отопление и горячее водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.	Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки в Волоконовском районе также предполагается применить с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

3.3.  Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установ-ленная мощность теплоисточника | Затраты тепловой мощности на собствен-ные и хозяйствен-ные нужды | Располагае-мая мощность теплоис-точника "нетто" | Нагрузка потребите-лей | Тепло-вые потери в тепловых сетях | Присоединен-ная тепловая нагрузка (с учетом тепло-вых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы | КСВ-2 |  | 6.88 | 0.138 | 6.742 | 3.855 | 0.494 | 4.349 | 2.530926 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы | Е 1/9 , КСВ-1,86 |  | 6.1 | 0.122 | 5.978 | 1.290 | 0.088 | 1.378 | 4.721505 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы | VK-1500 |  | 3 | 0.060 | 2.940 | 1.731 | 0.401 | 2.132 | 0.868 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы | КВГ-0.7 |  | 1.2 | 0.024 | 1.176 | 0.363 | 0.023 | 0.386 | 0.814 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы | Е1/Э |  | 2.6 | 0.052 | 2.548 | 0.437 | 0.054 | 0.491 | 2.10851 |
| 6 | Котельная МПМК» п. Волоконовка | котлы | ВК-500 |  | 1.5 | 0.030 | 1.470 | 1.007 | 0.169 | 1.176 | 0.324429 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы | BAXI LUNA НТ1.1000 |  | 0.26 | 0.005 | 0.255 | 0.163 | 0.012 | 0.175 | 0.085 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы | КСВ-2 |  | 5.16 | 0.103 | 5.057 | 0.848 | 0.092 | 0.940 | 4.22 |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы | Ква-0.63 |  | 1.08 | 0.022 | 1.058 | 0.285 | 0.118 | 0.403 | 0.677 |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы | МЗК-7 |  | 2.4 | 0.048 | 2.352 | 0.569 | 0.056 | 0.625 | 1.77535 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы | КВГ-1.1 |  | 1.9 | 0.038 | 1.862 | 0.191 | 0.039 | 0.230 | 1.67 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы | ВК-600 |  | 1.2 | 0.024 | 1.176 | 0.886 | 0.11 | 0.996 | 0.204 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы | КВЖ-0.3 |  | 0.52 | 0.010 | 0.510 | 0.201 | 0.026 | 0.227 | 0.293 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы | ВК-200 |  | 0.4 | 0.008 | 0.392 | 0.264 | 0.018 | 0.282 | 0.1177 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы | VK-105. СарЗЭМ-100 |  | 0.19 | 0.004 | 0.186 | 0.135 | 0.009 | 0.144 | 0.046 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы | Ква-0.2 «Дуэт» |  | 0.34 | 0.007 | 0.333 | 0.234 | 0.013 | 0.247 | 0.092635 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы | Ква-0.2 "ДузГ' |  | 0,21 | 0,004 | 0,20 | 0,132 | 0,0091 | 0,141 | 0 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы |  | КСВ-2 | 6,88 | 0.138 | 6.742 | 3.855 | 0.494 | 4.349 | 2.531 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы |  | Е1/9 , КСВ-1.86 | 6,1 | 0.122 | 5.978 | 1.290 | 0.088 | 1.378 | 4.722 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы |  | VK-1500 | 3 | 0.060 | 2.940 | 1.731 | 0.401 | 2.132 | 0.868 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы |  | КВГ-0,7 | 1,2 | 0.024 | 1.176 | 0.363 | 0.023 | 0.386 | 0.814 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы |  | Е1/9 | 2,6 | 0.052 | 2 548 | 0.437 | 0.054 | 0.491 | 2.109 |
| 6 | Котельная МПМК» п. Волоконовка | котлы |  | ВК-500 | 1,5 | 0.030 | 1.470 | 1.007 | 0.169 | 1.176 | 0.324 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы |  | BAXI LUNA НИ. 1000 | 0,26 | 0.005 | 0.255 | 0.163 | 0.012 | 0175 | 0.085 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы |  | КСВ-2 | 5,16 | 0.103 | 5.057 | 0.848 | 0.092 | 0.940 | 4.220 |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы |  | Ква-0,63 | 1,08 | 0.022 | 1.058 | 0.405 | 0.118 | 0523 | 0.557 |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы |  | МЗК-7 | 2,4 | 0.048 | 2.352 | 0.569 | 0.056 | 0.625 | 1.775 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы |  | КВГ-1,1 | 1,9 | 0.038 | 1 862 | 0.191 | 0.039 | 0.230 | 1.670 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы |  | ВК-600 | 1,2 | 0.024 | 1.176 | 0.886 | 0.11 | 0.996 | 0.204 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы |  | КВЖ-0.3 | 0,52 | 0.010 | 0.510 | 0.201 | 0.026 | 0.227 | 0.293 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы |  | ВК-200 | 0,4 | 0.008 | 0.392 | 0.264 | 0.018 | 0.282 | 0.118 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы |  | VK-105. СарЗЭМ-100 | 0,19 | 0.004 | 0.186 | 0.135 | 0.009 | 0.144 | 0.046 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы |  | Ква-0.2 "ДузГ' | 0,34 | 0.007 | 0.333 | 0.234 | 0.013 | 0.247 | 0.093 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы |  | Ква-0.2 "ДузГ' | 0,21 | 0,004 | 0,20 | 0,132 | 0,0091 | 0,141 | 0 |
| 2014-2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы |  | КСВ-2 | 6.88 | 0.138 | 6.742 | 3.855 | 0.494 | 4.349 | 2.531 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы |  | Е1/9 . КСВ-1.86 | 6.1 | 0.122 | 5.978 | 1.290 | 0.088 | 1.378 | 4.722 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы |  | VK-1500 | 3 | 0.060 | 2.940 | 1.731 | 0.401 | 2.132 | 0.868 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы |  | КВГ-0,7 | 1.2 | 0.024 | 1.176 | 0.363 | 0.023 | 0.386 | 0.814 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы |  | Е1/9 | 2.6 | 0.052 | 2.548 | 0.437 | 0.054 | 0.491 | 2.109 |
| 6 | Котельная МПМК» п. Волоконовка | котлы |  | ВК-500 | 1.5 | 0.030 | 1.470 | 1.007 | 0.169 | 1.176 | 0.324 |
| 7 | Котельная «ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы |  | BAXI LUNA НТ1.1000 | 0.26 | 0.005 | 0.255 | 0.163 | 0.012 | 0.175 | 0.085 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы |  | КСВ-2 | 5.16 | 0.103 | 5.057 | 0.848 | 0.092 | 0.940 | 4.220 |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы |  | Ква-0,63 | 1.08 | 0.022 | 1.058 | 0.405 | 0.118 | 0.523 | 0.557 |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы |  | МЗК-7 | 2.4 | 0.048 | 2.352 | 0.569 | 0.056 | 0.625 | 1.775 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы |  | КВГ-1,1 | 1.9 | 0.038 | 1.862 | 0.191 | 0.039 | 0.230 | 1.670 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы |  | ВК-600 | 1.2 | 0.024 | 1.176 | 0.886 | 0.11 | 0.996 | 0.204 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы |  | КВЖ-0,3 | 0.52 | 0.010 | 0.510 | 0.201 | 0.026 | 0.227 | 0.293 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы |  | ВК-200 | 0.4 | 0.008 | 0.392 | 0.264 | 0.018 | 0.282 | 0.118 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы |  | VK-105. СарЗЭМ-100 | 0.19 | 0.004 | 0.186 | 0.135 | 0.009 | 0.144 | 0.046 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы |  | Ква-0.2 "Дуэт• | 0.34 | 0.007 | 0.333 | 0.234 | 0.013 | 0.247 | 0.093 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы |  | Ква-0.2 "ДузГ' | 0,21 | 0,004 | 0,20 | 0,132 | 0,0091 | 0,141 | 0 |

Продолжение п.3.4

Существующие значения установленной и располагаемой мощности тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность теплоисточника (в горячей воде), Гкал/час | Располагаемая мощность теплоисточника (в горячей воде), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 6.88 | 6.88 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 6.1 | 6.1 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 3 | 3 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | 1.2 | 1.2 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 2.6 | 2.6 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1.5 | 1.5 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.26 | 0.26 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 5.16 | 5.16 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | 1.08 | 1.08 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 2.4 | 2.4 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 1.9 | 1.9 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 1.2 | 1.2 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 0.52 | 0.52 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 0.4 | 0.4 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 0.19 | 0.19 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 0.34 | 0.34 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,21 | 0,21 |

Продолжение п.3.4

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии  приведены в нижеследующей таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная мощность теплоисточника в горячей воде, Гкал/час | Располагаемая мощность теплоисточника (по режимной карте на газе) в горячей воде, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы | КСВ-2 | 6.88 | 6.88 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 , КСВ-1,86 | 6.1 | 6.1 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы | VK-1500 | 3 | 3 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы | КВГ-0,7 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 | 2.6 | 2.6 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | котлы | ВК-500 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы | BAXI LUNA НТ1.1000 | 0.26 | 0.26 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы | КСВ-2 | 5.16 | 5.16 |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы | Ква-0.63 | 1.08 | 1.08 |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы | МЗК-7 | 2.4 | 2.4 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы | КВГ-1.1 | 1.9 | 1.9 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы | ВК-600 | 1.2 | 1.2 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы | КВЖ-0,3 | 0.52 | 0-52 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы | ВК-200 | 0.4 | 0.4 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы | VK-105, СарЗЭМ-100 | 0.19 | 0.19 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы | Ква-0.2 "Дуэт" | 0.34 | 0.34 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы | Ква-0.2 "Дуэт" | 0,21 | 0,21 |

Продолжение п.3.4

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность "нетто" приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность теплоисточника Гкал/час | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Располагаемая мощность теплоисточника "нетто", Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 6.88 | 6.88 | 0.138 | 6.742 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 6.1 | 6.1 | 0.122 | 5.978 |
| 3 | Котельная «ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 3 | 3 | 0.060 | 2.940 |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | 1.2 | 1.2 | 0.024 | 1.176 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 2.6 | 2.6 | 0.052 | 2.548 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1.5 | 1.5 | 0.030 | 1.470 |
| 7 | Котельная «ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.26 | 0.26 | 0.005 | 0.255 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 5.16 | 5.16 | 0.103 | 5.057 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | 1.08 | 1.08 | 0.022 | 1.058 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 2.4 | 2.4 | 0.048 | 2.352 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 1.9 | 1.9 | 0.038 | 1.862 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 1.2 | 1.2 | 0.024 | 1.176 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 0.52 | 0.52 | 0.010 | 0.510 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 0.4 | 0.4 | 0.008 | 0.392 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 0.19 | 0.19 | 0.004 | 0.186 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 0.34 | 0.34 | 0.007 | 0.333 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,21 | 0,21 | 0,004 | 0,20 |

Продолжение п.3.4

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 г. | 2022- 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
| 10 | Котельная с. Покровка | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |

Продолжение п.3.4

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям  приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

| № п/п | Годы |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
| 2 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 3 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «Ул. Ленина, д. 81» п. Волоконовка | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
| 4 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.363 |
| 5 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 |
| 6 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 |
| 7 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «Ул. Дзержинского, д. 16» п. Волоконовка | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| 8 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «СПТУ» с.Ютановка | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 |
| 9 | Нагрузка потребителей от: | Котельная с. Волчья Александровка | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 |
| 10 | Нагрузка потребителей от: | Котельная с. Покровка | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.569 |
| 11 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| 12 | Нагрузка потребителей от: | Котельная «Комарова, 2» п. Пятницкое | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.886 |
| 13 | Нагрузка потребителей от: | Котельная с. Репьевка | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 |
| 14 | Нагрузка потребителей от: | Котельная СШ с. Тишанка | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 |
| 15 | Нагрузка потребителей от: | Котельная ДК с. Тишанка | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
| 16 | Нагрузка потребителей от: | Котельная с.Староивановка | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 |
| 17 | Нагрузка потребителей от: | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |

4. Перспективные балансы теплоносителя

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование источника теплоты | система теплоснаб-жения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб | Нормативная производи-тельность водоподготовки, м.куб/ч | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | закрытая | 200.25 | 12.0 | 8.0 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | закрытая | 56.10 | 12.0 | 8.0 |
| 3 | Котельная «ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | закрытая | 91.63 | 2.3 | 1.2 |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | закрытая | 12.29 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | закрытая | 18.82 | 6.0 | 1.2 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | закрытая | 49.51 | 1.5 | 1.0 |
| 7 | Котельная «ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | закрытая | 5.69 | 2.5 | 2.4 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | закрытая | 29.59 | 6.0 | 5.0 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | закрытая | 33.15 | 2.5 | 2.0 |
| 10 | Котельная с. Покровка | закрытая | 22.07 | 12.0 | 8.0 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | закрытая | 9.63 | 6.0 | 5.0 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | закрытая | 86.08 | 1.1 | 0.5 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | закрытая | 7.33 | 6.0 | 4.0 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | закрытая | 4.55 | 0.8 | 0.8 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | закрытая | 4.45 | ХОВ привозная, ХВО нет | ХОВ привозная, ХВО нет |
| 16 | Котельная с.Староивановка | закрытая | 6.67 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | закрытая | 4,57 | 0,9 | 0,9 |

Продолжение п.4.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование источника теплоты | система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки на 2027 год, м. куб/ч | Существующая производительность водоподготовки, м.куб/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | закрытая | 12.0 | 8.0 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | закрытая | 12.0 | 8.0 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | закрытая | 2.3 | 1.2 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | закрытая | 6.0 | 5.0 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | закрытая | 6.0 | 1.2 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | закрытая | 1.5 | 1.0 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | закрытая | 2.5 | 2.4 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | закрытая | 6.0 | 5.0 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | закрытая | 2.5 | 2.0 |
| 10 | Котельная с. Покровка | закрытая | 12.0 | 8.0 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | закрытая | 6.0 | 5.0 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | закрытая | 1.1 | 0.5 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | закрытая | 6.0 | 4.0 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | закрытая | 0.8 | 0.8 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | закрытая | ХОВ привозная, ХВО нет | ХОВ привозная, ХВО нет |
| 16 | Котельная с.Староивановка | закрытая | 1.0 | 1.0 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | закрытая | 0,9 | 0,9 |

Перспективы увеличения производительности химических водоподготовок котельных к 2027 году не ожидается.

Продолжение п.4.1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены на рис. 6

Рис.6 . Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| № п/п | Наименование источника теплоты | система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления. м.куб | Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | закрытая | 200.25 | - | - |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | закрытая | 56.10 | - | - |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | закрытая | 91.63 | - | - |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | закрытая | 12.29 | - | - |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | закрытая | 18.82 | - | - |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | закрытая | 49.51 | - | - |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | закрытая | 5.69 | - | - |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | закрытая | 29.59 | - | - |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | закрытая | 33.15 | - | - |
| 10 | Котельная с. Покровка | закрытая | 22.07 | - | - |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | закрытая | 9.63 | - | - |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | закрытая | 86.08 | - | - |
| 13 | Котельная с. Репьевка | закрытая | 7.33 | - | - |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | закрытая | 4.55 | - | - |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | закрытая | 4.45 | - | - |
| 16 | Котельная с.Староивановка | закрытая | 6.67 | - | - |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | закрытая | 4,57 | - | - |
| * На котельных отсутствует нормативная аварийная подпитка. |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка тепловой сети (водогрейных котлов) сырой водой не предусмотрена проектом. Аварийная подпитка возможна через трубопроводы и фильтры не автоматических ХВО. |  |  |  |  |  |

Продолжение п.4.2

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в                  таблице 4.4.

Таблица 4.4.

| № п/п | Наименование источника теплоты | система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м.куб | Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой на 2027 год, м.куб/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м.куб/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | закрытая | 200.25 | - | - |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | закрытая | 56.10 | - | - |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | закрытая | 91.63 | - | - |
| 4 | Котельная «СОШ№1» п. Волоконовка | закрытая | 12.29 | - | - |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | закрытая | 18.82 | - | - |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | закрытая | 49.51 | - | - |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | закрытая | 5.69 | - | - |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | закрытая | 29.59 | - | - |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | закрытая | 33.15 | - | - |
| 10 | Котельная с. Покровка | закрытая | 22.07 | - | - |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | закрытая | 9.63 | - | - |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | закрытая | 86.08 | - | - |
| 13 | Котельная с. Репьевка | закрытая | 7.33 | - | - |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | закрытая | 4.55 | - | - |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | закрытая | 4.45 | - | - |
| 16 | Котельная с.Староивановка | закрытая | 6.67 | - | - |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | закрытая | 4,57 | - | - |
| * На котельных отсутствует нормативная аварийная подпитка. |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка тепловой сети (водогрейных котлов) сырой водой не предусмотрена проектом. Аварийная подпитка возможна через трубопроводы и фильтры не автоматических ХВО. |  |  |  |  |  |

5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях городских и сельских поселений, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

В Волоконовском районе строительство жилых домов с подключением к центральному теплоснабжению не планируется. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16.10.2010 г. № 336-пп, в районе планируется строительство нижеуказанных объектов социальной сферы.

Теплоснабжение планируемых объемов индивидуальных жилых домов до 2027 года предполагается с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Объекты социальной сферы, планируемые к подключению к системам теплоснабжения в 2012-2013 года по Волоконовскому району представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Объекты социальной сферы, планируемые к подключению к системам теплоснабжения в 2012-2013 года

по Волоконовскому району

| № п/п | Наименование объекта / год ввода в эксплуатацию | Наименование теплоисточника, к которому будет подключен объект |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год |  |
| 1 | Средняя школа в п. Пятницкое | «ПСШ» |
| 2 | Школа искусств в п. Пятницкое | «ПСШ» |
| 3 | Детский сад на 90 мест в п. Пятницкое | * |
|  | 2013 год |  |
| 1 | Плавательный бассейн в п. Волоконовка | * |
| 2 | Клуб в с. Волчья Александровка | «В.Александровка» |
| 3 | Клуб в с. Борисовка | * |
|  | 2014 год |  |
| 1 | Детский сад на 280 мест в п. Волоконовка | «Ленина, 81» |

Примечание: * по данным объектам планируется строительство новых котельных

Продолжение п.5.1

Величины новых тепловых нагрузок, присоединяемых в перспективе к

системам теплоснабжения  в Волоконовском районе, на 2012-2020 годы представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2

|  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная присоединенная нагрузка | Гкал/ час | 2,105 | 1,414 | 0,329 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частные жилые дома | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | Гкал/ час | 2,105 | 1,414 | 0,329 | - | - | - | - | - | - |
| Административно – коммерческие здания | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | Гкал/ час | 2,105 | 1,414 | 0,329 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частные жилые дома | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации, всего в том числе: | Гкал/ час | 2,105 | 1,414 | 0,329 | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 280 мест в п. Волоконовка | Гкал/ час | - | - | 0,329 | - | - | - | - | - | - |
| Плавательный бассейн в п. Волоконовка | Гкал/ час | - | 1,094 | - | - | - | - | - | - | - |
| Средняя школа в п. Пятницкое | Гкал/ час | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школа искусств в п. Пятницкое |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 90 мест в п. Пятницкое | Гкал/ час | 0,205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуб в с. Волчья Александровка | Гкал/ час | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуб в с. Борисовка | Гкал/ час | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно – коммерческие здания | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение ( мах) | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частные жилые дома | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно – коммерческие здания | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение п.5.1

Величины прироста отпуска тепловой энергии по новым объектам, присоединяемых в перспективе

к системам теплоснабжения  в Волоконовском районе, на 2012-2020 годы представлены в таблице 5.3

Таблица 5.3.

|  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло на отопление | Гкал/ год | 4 721,34 | 3 177,93 | 769,8 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частные жилые дома | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации, всего в том числе: | Гкал/ год | 4 721,34 | 3 177,93 | 769,8 | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 280 мест в п. Волоконовка | Гкал/ год | - | - | 769,8 | - | - | - | - | - | - |
| Плавательный бассейн в п. Волоконовка | Гкал/ год | - | 2 502,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Средняя школа в п. Пятницкое | Гкал/ год | 4 241,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школа искусств в п. Пятницкое |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 90 мест в п. Пятницкое | Гкал/ год | 479,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуб в с. Волчья Александровка | Гкал/ год | - | 253,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Клуб в с. Борисовка | Гкал/ год | - | 422,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно – коммерческие здания | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячая вода | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частные жилые дома | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно – коммерческие здания | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 280 мест в п. Волоконовка | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плавательный бассейн в п. Волоконовка | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детский сад на 90 мест в п. Пятницкое | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пар на технологические нужды | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | Гкал/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Решение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

5.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В районе решением  Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 08.07.2010 года №219 «Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Волоконовский район» на 2010-2020 годы» утверждена Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Волоконовский район» на 2010-2020 годы».

Мероприятия по повышению  надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии представлены в таблице 5.4

Таблица 5.4.

|  |  |  | Сроки реализации мероприятий/тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 г. | 2022-2027 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка. Диспетчеризация | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 0 | 800 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Котельная «СШ №1» п. Волоконовка. Техперевооружение. | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 |
| 3 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка. Модернизация котлов | Снижение удельного расхода топлива, повышение КПД | 0 |  | 1200 |  |  |  | 0 |
| 4 | Котельная с. Покровка. Техперевооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 0 |  |  | 6500 |  |  | 0 |
| 5 | Котельная «Нива» п. Волоконовка. Техперевооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 0 |  |  |  | 20000 |  | 0 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка. Техперевооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 0 |  |  |  |  | 7000 | 0 |
| 7 | котельная «СПТУ» с.Ютановка. Техперевооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 0 |  |  |  |  | 7000 | 0 |

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

|  | КСВ-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Нива) | Номер котла котельной |  |  |  | №4 |  |  |
| Наименование: | №1 | №2 |  | №3 |  |  |  |
| Год изготовления | 1992 | 1992 |  | 1992 | 1992 |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 1994 |  | 1994 | 1994 |  |  |
| Расчетный ресурс: котла, час | - | - |  | - | - |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 1994 | 1994 |  | 1994 | 1994 |  |  |
| Год продления ресурса | 2012/2016 | 2012/2016 |  | 2012/2016 | 2012/2016 |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | - | - |  | - | - |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2016 | 2016 |  | 2016 | 2016 |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (ЦРБ) | Е1/9 |  |  | КСВ -1,86 |  |  |  |
| Наименование: | №1 |  | №2 | №3 |  | №4 | №5 |
| Год изготовления | 1989 |  | 1989 | 1991 |  | 1991 | 1991 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |  | 1992 | 1992 |  | 1992 | 1992 |
| Расчетный ресурс: котла, час | - |  | - | - |  | - | - |
| Расчетный срок службы, лет | 20 |  | 20 | 15 |  | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 1992 |  | 1992 | 1992 |  | 1992 | 1992 |
| Год продления ресурса | 2013 |  | 2013 | 2012/2016 |  | 2012/2016 | 2012/2016 |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - | - |  | - | - |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2017-2021 |  | 2017-2021 | 2017-2021 |  | 2017-2021 | 2017-2021 |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (СШ № 1) | КГВ - 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование: | №1 |  | №2 | №3 |  | №4 | №5 |
| Год изготовления | 1997 |  | 1997 |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |  | 1998 |  |  |  |  |
| Расчетный ресурс: котла, час | - |  | - |  |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 1998 |  | 1998 |  |  |  |  |
| Год продления ресурса | 2013 |  | 2013 |  |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2014 |  | 2014 |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (МПМК) | ВК -500 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование: | №1 |  | №2 | №3 |  | №4 | №5 |
| Год изготовления | 2001 |  | 2001 | 2001 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 |  | 2001 | 2001 |  |  |  |
| Расчетный ресурс: котла, час | - |  | - | - |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 11 |  | 11 | 11 |  |  |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2001 |  | 2001 | 2001 |  |  |  |
| Год продления ресурса | 2012/2016 |  | 2012/2016 | 2012/2016 |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - | - |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2014 |  | 2014 | 2014 |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (СПТУ Ютановка) | КСВ - 2 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование: | №1 |  | №2 | №3 |  | №4 | №5 |
| Год изготовления | 1992 |  | 1992 | 1992 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |  | 1995 | 1995 |  |  |  |
| Расчетный ресурс: котла, час | - |  | - | - |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 1995 |  | 1995 | 1995 |  |  |  |
| Год продления ресурса | 2015 |  | 2015 | 2015 |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - | - |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2017-2021 |  | 2017-2021 | 2017-2021 |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Котельная (Покровка) | МЗ |  |  | К-7 |  |  |  |
| Наименование: | №1 |  | №2 | №3 |  | №4 | №5 |
| Год изготовления | 1992 |  | 1992 | 1992 |  | 1992 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |  | 1992 | 1992 |  | 1992 |  |
| Расчетный ресурс: котла, час | - |  | - | - |  | - |  |
| Расчетный срок службы, лет | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 1992 |  | 1992 | 1992 |  | 1992 |  |
| Год продления ресурса | 2011/2014 |  | 2011/2014 | 2011/2014 |  | 2011/2014 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса | - |  | - | - |  | - |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, вырабатывающего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2015 |  | 2015 | 2015 |  | 2015 |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | реконструкция |  |  |  |  |  |  |

5.5  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В 2010-2011гг. в котельных находящихся в собственности ОАО «Белгородская теплосетевая компания» проведена модернизация котельных без учета установки когерационных установок.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Установленные мощности котельных, находящихся в собственности ОАО «Белгородская теплосетевая компания» и при тепловых нагрузках неотопительного периода обеспечивает «пиковые» нагрузки ГВС.

5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 С.

Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения Волоконовского района на 2012 г. представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

| № п/п | Наименование источника | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, С. | Спрямление температурного графика на ГВС, С | Срезка температурного графика, С | Температур-ный график, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | центральное качественное | - | -23 | - | - | 95/70 |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | центральное качественное | закрытая | -23 | - | - | 95/70 |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | центральное качественное | - | -23 | - | - | 95/70 |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | центральное качественное | - | -23 | - | - | 95/70 |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | центральное качественное | закрытая | -23 | - | - | 95/70 |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | центральное качественное | - | -23 |  | - | 95/70 |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | центральное качественное | - | -23 | - | - | 95/70 |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | центральное качественное | закрытая | -23 | - | - | 95/70 |
| 9 | Котельная с. В. Александровка | центральное качественное | - | -23 | - | _ | 95/70 |
| 10 | Котельная с. Покровка | центральное качественное | - | -23 |  | _ | 95/70 |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | центральное качественное | - | -23 |  | - | 95/70 |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | центральное качественное | - | -23 |  | - | 95/70 |
| 13 | Котельная с. Репьевка | центральное качественное | - | -23 |  | - | 95/70 |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | центральное качественное | закрытая | -23 |  | - | 95/70 |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | центральное качественное | - | -23 | - | _ | 95/70 |
| 16 | Котельная с.Староивановка | центральное качественное | закрытая | -23 | - | - | 95/70 |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | центральное качественное | закрытая | -23 | - | - | 95/70 |

Продолжение п.5.8

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных                                                                                                           Волоконовского  района представлен в таблице 5.7

Таблица 5.7.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2012 |  | 2013-2014 |  | 2015-2016 |  | 2017-2021 |  | 2022-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпера-турный график, С | Срезка темпера-турного графика, С | Темпера-турный график. С | Срезка темпера-турного графика, С | Темпера-турный график, С | Срезка темпера-турного графика, С | Темпера- турный график, С | Срезка Темпера- турного графика, С | Темпера-турный график, С | Срезка темпера-турного графика, С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 10 | Котельная с. Покровка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 13 | Котельная с. Репьевка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 16 | Котельная с.Староивановка | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 | - | 95/70 |  |

5.9. Решение о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В соответствии со СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решение о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 3.3.

6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

7. Перспективные топливные балансы

7.1. Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

7.2.Расчетные запасы резервного топлива.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах городских и сельских  поселениях, по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребите-лей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) Гкал/час | Отпуск тепловой энергии от источни-ка, тыс. Гкал | Норматив-ный удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природно-го газа, тыс. нм. Куб. | условного топлива, т у.т | мазут, тонн |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы | КСВ-2 | 4,349 | 7,633 | 160,2 | 1223 | 1083,3 | - |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 , КСВ-1,86 | 1,378 | 3,011 | 164,4 | 495 | 43,4 | - |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы | VK-1500 | 2,132 | 4,105 | 160,8 | 660 | 584,6 | - |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы | КВГ-0.7 | 0,386 | 0,802 | 160,6 | 129 | 114,3 | - |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 | 0,491 | 0,742 | 165,1 | 122 | 108,1 | - |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | котлы | ВК-500 | 1,176 | 2,87 | 158,1 | 454 | 402,1 | - |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы | БАХI LUNA НТ1.1000 | 0,175 | 0,369 | 151,1 | 56 | 49,6 | - |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы | КСВ-2 | 0,940 | 1,791 | 162,2 | 291 | 257,8 | - |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы | Ква-0.63 | 0,403 | 0,78 | 157,3 | 123 | 108,9 | - |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы | МЗК-7 | 0,625 | 1,217 | 158,3 | 193 | 170,9 | - |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы | КВГ-1,1 | 0,230 | 0,6 | 159 | 95 | 84,1 | - |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы | ВК-600 | 0,996 | 2,172 | 156 | 339 | 300,3 | - |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы | КВЖ-0,3 | 0,227 | 0,421 | 160,7 | 68 | 60,2 | - |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы | ВК-200 | 0,282 | 0,558 | 154,2 | 86 | 76,2 | - |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы | VK-105, СарЗЭМ-100 | 0,144 | 0,263 | 153,4 | 40 | 35,4 | - |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы | Ква-0.2 «Дуэт» | 0,247 | 0,323 | 155,1 | 50 | 44,3 | - |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы | Ква-0.2 «Дуэт» | 0,141 | 0,270 | 154,1 | 50 | 45 | - |
|  | Итого |  |  | 14,322 | 27,927 | 2690,6 | 4474 | 3568,5 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы | КСВ-2 | 4,349 | 7,623 | 160,2 | 1221 | 1081,5 | - |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 . КСВ-1,86 | 1,378 | 3,049 | 163,3 | 498 | 441,1 | - |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы | VK-1500 | 2,132 | 4,114 | 159,6 | 657 | 581,9 | - |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы | КВГ-0.7 | 0,386 | 0,817 | 159,7 | 130 | 115,1 | - |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 | 0,491 | 0,758 | 165,06 | 125 | 110,7 | - |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | котлы | ВК-500 | 1,176 | 2,866 | 157,02 | 450 | 398,6 | - |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы | BAXI LUNA НТ1 1000 | 0,175 | 0,369 | 149,04 | 55 | 48,7 | - |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы | КСВ-2 | 0,940 | 1,821 | 162,5 | 296 | 262,2 | - |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы | Ква-0,63 | 0,523 | 0,747 | 157,06 | 117 | 103,6 | - |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы | 1ИЗК-7 | 0,625 | 1,212 | 158,4 | 192 | 170,1 | - |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы | КВГ-1,1 | 0,230 | 0,907 | 161,5 | 146 | 129,3 | - |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы | ВК-600 | 0,996 | 2,162 | 154,77 | 335 | 296,7 | - |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы | КВЖ-0,3 | 0,227 | 0,426 | 160,15 | 68 | 60,2 | - |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы | ВК-200 | 0,282 | 0,566 | 153,95 | 87 | 77,1 | - |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы | VK-105. СарЗЭМ-100 | 0,144 | 0,239 | 153,94 | 37 | 32,8 | - |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы | Ква-0.2 "Дуэт" | 0,247 | 0,44 | 154,76 | 68 | 60,2 | - |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы | Ква-0.2 «Дуэт» | 0,141 | 0,270 | 154,1 | 50 | 45 |  |
|  | Итого |  |  | 14,442 | 28,386 | 2685,05 | 4532 | 4014,8 |  |
| 2014-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | котлы | КСВ-2 | 4,349 | 7,623 | 160,2 | 1221 | 581,9 | - |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 . КСВ-1.86 | 1,378 | 3,049 | 163,3 | 498 | 115,1 | - |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | котлы | VK-1500 | 2.,132 | 4,114 | 159,6 | 657 | 110,7 | - |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | котлы | КВГ-0.7 | 0,386 | 0,817 | 159,7 | 130 | 398,6 | - |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | котлы | Е1/9 | 0,491 | 0,758 | 165,06 | 125 | 48,7 | - |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | котлы | ВК-500 | 1,176 | 2,866 | 157,02 | 450 | 262,2 | - |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | котлы | BAXI LUNA НТ1.1000 | 0,175 | 0,369 | 149,04 | 55 | 103,6 | - |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | котлы | КСВ-2 | 0,940 | 1,821 | 162,5 | 296 | 170,1 | - |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | котлы | Ква-0,63 | 0,523 | 0,747 | 157,06 | 117 | 129,3 | - |
| 10 | Котельная с. Покровка | котлы | МЗК-7 | 0,625 | 1,212 | 158,4 | 192 | 296,7 | - |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | котлы | КВГ-1.1 | 0,230 | 0,907 | 161,5 | 146 | 60,2 | - |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | котлы | ВК-600 | 0,996 | 2,162 | 154,77 | 335 | 77,1 | - |
| 13 | Котельная с. Репьевка | котлы | КВЖ-0,3 | 0,227 | 0,426 | 160,15 | 68 | 32,8 | - |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | котлы | ВК-200 | 0,282 | 0,566 | 153,95 | 87 | 60,2 | - |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | котлы | VK-105, СарЗЭМ-100 | 0,144 | 0,239 | 153,94 | 37 | 32,8 | - |
| 16 | Котельная с.Староивановка | котлы | Ква-0.2 "Дуэт" | 0,247 | 0,44 | 154,76 | 68 | 60,2 | - |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | котлы | Ква-0.2 «Дуэт» | 0,141 | 0,270 | 154,1 | 50 | 45 |  |
|  | Итого |  |  | 12,31 | 28,386 | 2685,05 | 4532 | 2585,2 |  |

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

8.1. Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| № п/п | Система теплоснабжения | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Ориентировоч-ный объем инвестиций всего, тыс. руб. | Сроки |  |  | реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Нива» п. Волоконовка | Техпере-вооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| 2 | Котельная «ЦРБ» п. Волоконовка | Техпере-вооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |
| 3 | Котельная «Ул. Ленина, д.81» п. Волоконовка | Диспетче- ризация | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная «СОШ №1» п. Волоконовка | Техпере-вооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «СОШ №2» п. Волоконовка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная «МПМК» п. Волоконовка | Модернизация котлов | Снижение удельного расхода топлива, повышение КПД | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Ул. Дзержинского, д.16» п. Волоконовка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная «CПТУ» с. Ютановка | Техпере-вооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |
| 9 | Котельная с. Волчья Александровка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная с. Покровка | Техпере-вооружение | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 6500 |  |  |  | 6500 |  |  |  |
| 11 | Котельная «ПСШ» п. Пятницкое | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная «Комарова, д.2» п. Пятницкое | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная с. Репьевка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная СШ с. Тишанка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ДК с. Тишанка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная с.Староивановка | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная ДЮСШ п. Пятницкое | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

9. Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения  (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городских и сельских поселений, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории городских и сельских поселений лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городских и сельских поселений вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного  самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации района.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ОАО "Белгородская теплосетевая компания» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ОАО «Белгородская теплосетевая компания»  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие ОАО "Белгородская теплосетевая компания» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых  существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Тепловые источники и сети теплоснабжения представлены в таблице 1.1, 3.3.  Распределение тепловой подключенной нагрузки между котельными представлены в таблице 3.3.

11. Выявление бесхозяйных тепловых сетей и определение организации,

уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявление бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа  до признания права собственности на указанные бесхозяйнные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В ходе проведения инвентаризации  имущества на территории Волоконовского  района, бесхозных тепловых сетей не обнаружено.

Заключение

В соответствии с генеральным планом развития Волоконовского района до 2027 года теплообеспечение  в многоквартирных домах и в малоэтажной индивидуальной застройке предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) источников тепловой энергии.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых котлоагрегатов высок (92%) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличения уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными с автономными источниками или с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т.е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора в коллекторах котельной). В автоматизированных же системах  теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключенными нагрузками потребителей проведены расчеты режимов работы систем теплоснабжения Волоконовского района по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2011-2012 гг.  Результатом стал анализ  работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2011 год и определение причин отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения Волоконовского  района от нормативных.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблице 3.3. утверждаемой части схемы теплоснабжения. Суммарный прирост тепловой нагрузки Волоконовского района  до 2027 года составит 0 Гкал/час.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1. утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для централизованного теплоснабжения на 2027 год составит порядка                        4,5 млн.куб.м.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение представлены в таблице 8.1. утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме порядка 47,5 млн.рублей в ценах 2012 года должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации).

Развитие теплоснабжения Волоконовского района до 2027 года предполагается базировать на преимущественном использовании индивидуальных источников теплоснабжения и существующих котельных Волоконовского района.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.